## Sheet1
广西百色右江水务股份有限公司
2023年9月饮用水水质检验情况综合表
名 称 |  | 城北水厂 | 东笋水厂 | 城东水厂 | 管网末梢水 | 全公司合计
菌落总数 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 平均值 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 最大值 | 11 | 2 | 2 | 18 | 18
总大肠菌群 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
| 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠 菌群 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | —— | 99
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | —— | 99
| 平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出
| 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出
二氧化氯 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 平均值 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.06 | 0.18
| 最小值 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.03 | 0.1475
浊 度 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 平均值 | 0.23 | 0.49 | 0.29 | 0.35 | 0.34
| 最大值 | 0.27 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5925
色度 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 平均值 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 最大值 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
肉眼可见物 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 平均值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 最大值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
臭和味 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 平均值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 最大值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
耗氧量 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 平均值 | 0.85 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9375
| 最大值 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2
氨 氮 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 92 | 191
| 平均值 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
| 最大值 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
国标合格率 | 检验数量（个） | 25 | 25 | 25 | 162 | 237
| 合格数量（个） | 25 | 25 | 25 | 162 | 237
| 合格率 （%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
水质综合合格率（%） |  | 100
编制人： 陈丽燕 审核人：邓志业

## Sheet2
0.9 | 1
0.9 | 1.2
1 | 1
1 | 1
0.8 | 0.9
1 | 1
1 | 0.8
1.1 | 0.9
1 | 0.8
1 | 1
1 | 0.8
1 | 1.1
1 | 0.9
0.9 | 1.1
0.9 | 1
0.9 | 1.2
1 | 0.9
1 | 1.1
1 | 1
1 | 1
1.1 | 0.9
1 | 0.9
1 | 0.8
1.1 | 0.9
1 | 0.9
0.9 | 0.9
0.9 | 1
1.1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 0.8
0.9 | 0.9
1.1 | 1
0.98485 | 1.1
1.1 | 1
0.9
1
0.9
1.2
1.1
0.8
1.1
1
0.9
1.1
0.9
0.9
1.2
1
1
1
0.8
1.1
0.9
1
1
1
1
0.8
1.1
0.9
0.9
0.9
0.9
1
1
0.9
1
1
1
1.1
1.2
0.9
1.1
0.9
1.1
1
0.9
0.9
0.9
1
0.8
0.9
1
0.9
0.9
1
1
1
1.1
0.9
0.9
0.97174
1.2